Република Србија

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

Управа за заједничке послове

06/4 број 404-5098/14

27.06.2014. године

Б е о г р а д

ПРЕДМЕТ: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ЕКСТРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА : ЕКСТРАТ /14

Овим путем Вас обавештавамо  питањима и одговорима конкурсне докумeнтације (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12“) у предметном поступку.

ПИТАЊE 1: Молимо Вас за додатно појашњење нашег питања бр.4 из претходног mail-а. Покушаћу да Вам објасним шта је за нас збуњујуће. Наиме у партији 2 тендерске документације се тражи ЛАКА пена за течности које се мешају са водом, али се у карактеристикама средства из табеле 2 нигде не помиње лака пена него само тешка и средња пена, за које се тражи време полураспада. Да ли то значи да за пенило за поларне раствараче тај податак није битан за лаку пену, пошто се у датој табели не налази такав технички захтев, али да пенило из партије 2 мора да прави и лаку и средњу и тешку пену.

ОДГОВОР 1: Конкурсном документацијом у Партији 2, дефинисано је да је предмет набавке екстракт за добијање пене за гашење пожара који испуњава стандарде SRPS EN 1568-3 (Спецификације концентрата за пену ниске експанзије која се површински примењује на течности немешљиве са водом) и SRPS EN 1568-4 (Спецификације концентрата за пену ниске експанзије која се површински примењује на течности мешљиве са водом). Обавеза понуђача је да приликом достављања понуде приложи и валидан доказ којим потврђује да је екстракт израђен и испитан према наведеним стандардима. У табелу се уписују само они подаци који су тражени, односно само део података добијених приликом испитивања (понуда се неће сматрати неисправном ако се поред захтеваног приложи и комплетан извештај са испитивања).

ПИТАЊE 2: Такође нас занима да ли је у исправкама табеле за партију 2 направљена грешка у захтеваном вискозитету на 20ºC. Наиме тражи се вискозитет већи или једнак 1300mPas. Можда је штампарска грешка, а да вискозитет мора бити мањи од 1300mPas.  Такође нас занима, може ли се урадити и преправка техничких карактеристика за партију  1  због јединица у којима се исказује вискозитет, као и да ли је коректно унето време полураспада за средњу пену,  “ >22 мин”, односно да ли је задовољавајуће време полураспада од 20 мин.

ОДГОВОР 2: Приликом исправке табеле за Партију 2 није дошло до грешке и захтевани вискозитет на 20ºC мора бити  ≥1300mPa.s.Приликом достављања Измена конкурсне документације од 25.06.2014. године понуђачима је омогућено да доставе понуде и у различитим јединицама али уз обавезу да приложе и начин поређења и/или претварања понуђених вредности у односу на тражене.Време полураспада средње пене понуђеног средства у Партији 1 мора задовољавати тражени критеријум да је ≥22 мин

Молим Вас да у складу са чланом 20 став 6. Закона о јавним набавкама потврдите пријем питања и одговора на  e mail-a: srdjan.mradisavljevic@mup.gov.rs.

ЧЛАН  КОМИСИЈЕ

Саша Ковачевић